## Einführung
Bemessung von Bodenfilteranlagen und Retentionsanlagen in Anlehnung an die ÖNORM B 2506-1, die DWA A 138 und DWA A 117
v01.15
1. Beweggründe für die Veröffentlichung eines Excel-Worksheets für Retention und Versickerung von Niederschlagswässern
Zur Unterstützung einer österreichweit einheitlichen Vorgangsweise bei der hydraulischen Bemessung von Entwässerungsanlagen stellt der ÖWAV das gegenständliche Bemessungsprogramm zur Verfügung. Die dem Bemessungsprogramm zu Grunde liegenden Methoden berücksichtigen die ÖNORM B 2506-1 „Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen“ vom 01.08.2013 und das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags­wasser“ vom April 2005. Die Bemessungsverfahren dieser Regelwerke unterscheiden sich in Details. Da in vielen Fällen neben der Versickerung auch eine gedrosselte Ableitung erforderlich ist, wurde für Regenrückhalteräume das einfache Bemessungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117 vom April 2006 mit aufgenommen. Bemerkt wird, dass das Bemessungsverfahren der DWA-A 138 von der DWA-A 117 abgeleitet wurde.Ein automatischer Datenimport aus dem eHYD wurde implementiert.
2. Analyse der Regelwerke zur Versickerung von Niederschlagswässern
Nachfolgend sind relevante Bemessungsparameter der in Österreich angewendeten Regelwerke aufgelistet.
• DWA A138
Pkt. 3.1.3 Qualitative Anforderungen: bei kf > 1*10-3 m/s keine genügende Reinigung durch chemische und biologische Vorgänge; bei kf < 1*10-6 m/s keine ausreichende Versickerung
Pkt. 3.2.3 Bemessungsgrundsätze: Durchlässigkeitsbeiwert für ungesättigten Zustand kf,u = kf/2 Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117 fZ = 1,1 – 1,2;
Pkt. 3.3.6 Versickerungsbecken: Becken ohne vorgeschaltete Sedimentationsanlage: Verringerung der Durchlässigkeit der Sohlfläche (ohne Böschungen) des Versickerungsbeckens auf 1/5.
• ÖWAV-Regelblatt 45
Pkt. 7.1.3: Für Systeme mit Bodenfilter sollte ein kf-Wert von 1*10-5 m/s in der Dimensionierung verwendet werden.
• ÖNORM B 2506-1
Pkt.6.2.1: Sicherheitsbeiwert ß zur Berücksichtigung der Verschlammung ist in der Regel mit 0,5 anzusetzen (Verringerung der Durchlässigkeit der gesamten mittleren Versickerungsfläche von Mulden und Becken samt der sickerwirksamen Böschungen auf 1/2). Besteht jedoch eine Anlage zum Feststoffrückhalt vor der Sickeranlage, darf ß=1 gesetzt werden.
• ÖNORM B 2506-2
Pkt. 6.3.1.1: Natürlicher Bodenfilter kf = 1*10-4 bis 1*10-5 m/s
Pkt. 6.3.1.2: Technischer Bodenfilter kf <= 1*10-3 m/s
• RVS 04.04.11 Gewässerschutz an Straßen
Pkt. 4.3.6: Bodenfilter kf = 1*10-4 bis 1*10-5 m/s
Pkt. 5.2.2: Bodenfiltermulden: kf ist höchstens mit 10-5 m/s anzusetzen; bei n=1 Entleerungszeit max. 24 h Rasenmulden: kf ist zwischen 1*10-4 bis 1*10-5 m/s anzusetzen; bei n=1 Entleerungszeit max. 24 h
Pkt. 5.2.3: Bemessung von Bodenfilterbecken: Es ist ein kf von 1*10-5 m/s anzusetzen; bei n=5 Entleerungszeit max. 48 h
3. Bemessungsrelevante Ableitungen aus der Analyse der Regelwerke
Bemessungsregendaten: Es sind gemäß ÖNORM B 2506-1 und ÖWAV-Regelblatt 45 die 6-Tages-EHYD-Regenreihen der Jährlichkeiten 1 bis 100 des Hydrografischen Zentralbüros des BMLFUW heranzuziehen. Demgegenüber verwendet das DWA-A 138 die 3-Tages-KOSTRA-Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes.
Durchlässigkeitsbeiwert für ungesättigten Zustand: Im Kommentar zur DWA-A 138, Pkt. 3.2.3 ist u.a. angeführt: • Die Wasserdurchlässigkeit von Böden ist abhängig vom Wassergehalt; • ein trockener Boden hat theoretisch keine Wasserdurchlässigkeit; • Mit zunehmendem Wassergehalt nähert sich die Wasserdurchlässigkeit dem kf-Wert eines gesättigten Bodens. • Die DWA-A 138 rechnet mit einem konstanten kf,u = kf/2 mit dem Ziel, für die Zukunft eine funktionierende Versickerungsanlage zu dimensionieren. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass insbesondere bei hohen Jährlichkeiten der Regenereignisse die Wassersättigung des Bodenfilters steigt. Beim gegenständlichen Tabellenkalkulationsprogramm wird deshalb bei Sickermulden/-becken kf,u von kf/2 bei n=1 auf kf,u = kf bei n=100 erhöht (volle Wassersättigung beim 100-jährlichen Niederschlagsereignis). Im Blatt Bemessungsregendaten ist dazu das Verhältnis kfu/kf für jede Jährlichkeit als Eingabewert von 0,5 bis 1,0 steigend enthalten. Bei Sickerschacht und unterirdischen Sickerleitungen wird kf,u mit kf/2 angenommen, da die Korrektur mit dem zu wählenden Sicherheitsfaktor erfolgt.
Zuschlagsfaktor fZ bei Bodenfiltern: Die Wahl des kf-Wertes hat den mit Abstand größten Einfluss auf die Bemessung von Bodenfilteranlagen. Wenn der kf-Wert auf der sicheren Seite liegend mit 1*10-5 m/s gewählt wird, kann der Zuschlagsfaktor fZ auch unter Berücksichtigung der längeren Regenreihen des EHYD mit 1,0 angesetzt werden.
Wahl der Jährlichkeiten bei Bodenfilteranlagen: Im Bemessungsblatt ist die Berechnung mit 3 Jährlichkeiten vorgesehen. • Jährlichkeit n=1 für den Nachweis der Entleerungszeit < 24 Stunden • Bemessungsjährlichkeit für Dimensionierung der Anlage. Die Jährlichkeit ist unter Berücksichtigung des Störfallpotentials bei Überflutungen des Anlagenumfeldes festzulegen (z.B. ÖNORM EN 752). Als Mindestbemessung ist ein 5-jährliches Bemessungsereignis der Berechnung zugrunde zu legen (ÖNORM B 2506-1) • Überflutungsnachweis für seltene Regenereignisse (z.B. n=30): Es ist erforderlichenfalls nachzuweisen, dass das gewählte Regenereignis vollständig retentiert werden kann, wobei der schadlose Einstau von Anlagen (z.B. Park- und Verkehrsflächen) zulässig ist.
4. Bemessung Sickerschacht
Für den Sickerschacht ist entsprechend ÖNORM B2506-1 die Sohlfläche des Sickerschachts bzw. die Sohle der Baugrube als Sickerfläche berücksichtigt.
5. Bemessung Regenrückhaltebecken
Der Anwendungsbereich des gegenständlichen Bemessungsprogrammes umfasst nur das einfache Verfahren. Dieses gilt gemäß DWA-A117, Pkt. 4.4.2 für eine Einzugsfläche von max. 200 ha oder eine Fließzeit von max. 15 min., eine Jährlichkeit von max. 10 und eine Drosselabflusspende von mind. 2 l/(s.ha).
6. Voraussetzungen für Anwendung des Excel-Worksheets für Retention und Versickerung von Niederschlagswässern
Die Anwendung setzt die Kenntnis der relevanten Regelwerke und die Fachkunde des Planers voraus.
Es ist wichtig, dass der Ordner ehyd_Regendaten im selben Ordner gespeichert wird, wie das Versickerungsprogramm selbst, da die automatische Importfunktion andernfalls die zu importierenden Daten nicht finden kann.
7. Anlagen mit Technischen Filtern können in Abhängigkeit von Ihrer baulichen Ausgestaltung analog zu Sickermulden/-becken oder Sickerschächten berechnet werden.
Hinweis zur Bedienung:
Zusatzinformationen
| Eingabefeld | Benutzer muss Eingabe tätigen
| Ausgabefeld | wird automatisch berechnet
| Kommentar | Feld enthält ein Kommentar, dieses erscheint, wenn man mit dem Mauszeiger über das entsprechende Feld fährt
Note on A80: Hinweistext als Kommentar

## Begriffe
v01.15
Verwendete Parameter |  |  | Abkürz. | Einheit
abflusswirksame beregnete Gesamtfläche |  |  | Aent | m²
Horizontalprojektion der jeweiligen Teilentwässerungsfläche |  |  | An | m²
jeweiliger zugehöriger Abflussbeiwert |  |  | αn | -
Entwässerungsfäche (Einzugsfläche) |  |  | Ared | m²
wirksame Sickerfläche |  |  | As | m²
Stauhöhe |  |  | hs | m
Bemessungsniederschlag |  |  | h | mm
Durchlässigkeitsbeiwert |  |  | kf | m/s
Rechenwert für Durchlässigkeitsbeiwert im ungesättigten Untergrund |  |  | kfu | m/s
Regenhöhe |  |  | qr | mm (l/m²)
Sickergeschwindigkeit |  |  | vf | m/s
erforderliches Speichervolumen |  |  | Vs | m³
Sicherheitsbeiwert zur Berücksichtigung einer Verschlammung |  |  | β | -
Zuschlagsfaktor gemäß DWA A 138 |  |  | fz | -
Abminderungsfaktor gemäß DWA A 117 |  |  | fa | -
Zulauftiefe |  |  | Zt | m
Wandstärke Sickerschacht |  |  | s | m
mittlerer Drosselabfluss |  |  | QD | l/s
mittlere Drosselabflussspende |  |  | qD | l/(s* ha)
Sicherheitsbeiwert β
bei Sickermulde | 1
bei Sickerbecken
mit Absetzbecken | 1 | ÖNORM B 2506-1
ohne Absetzbecken | 0,5 für Sohlfläche und Böschungen | ÖNORM B 2506-1
ohne Absetzbecken | 0,2 für Sohlfläche | DWA A 138
Bodenarten und kf-Wert lt. ÖNORM 2506-1
Bodenart | kf bzw. vf
| m/s | mm/min
Kies | 10-1 bis 10-3 | 6000 bis 60
sandiger Kies | 10-3 bis 10-4 | 60 bis 6
Mittelsand | 10-3 bis 10-5 | 60 bis 0,6
humoser Oberboden | 10-3 bis 10-6 | 60 bis 0,06
schluffiger Sand | 10-5 bis 10-7 | 0,6 bis 0,006
Schluff | 10-6 bis 10-9 | 0,06 bis 0,00006
toniger Schluff | 10-7 bis 10-11 | 0,006 bis 0,00006

## Bemessungsregendaten, kfu
v01.15
ALLGEMEINE PROJEKTDATEN
Projektbezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkungen:
BEMESSUNGSREGENDATEN
Information:
Die Berechnungen, welche auf den nachfolgenden Blättern durchgeführt werden, beziehen sich auf die in diesem Blatt eingetragenen Regenreihen. Es handelt sich hierbei um die Bemessungsregendaten aus dem ehyd-System. Die Daten können auf der ehyd-Homepage (Link: http://ehyd.gv.at/# ) heruntergeladen werden und in weiterer Folge per Hand oder automatisch in die unten angeführte Liste eingetragen werden. Dazu müssen Sie auf der Homepage den Punkt "Kennwerte und Bemessung" und den Unterpunkt "Bemessungsregen" anklicken. Dann erscheinen die Gitterpunkte mit den Bemessungregendaten. Sie müssen auf den gewünschten Punkt klicken und die Datei als ASCII-Datei herunterladen und im Ordner "ehyd_Regendaten" speichern.
Link: | ehyd-Regendatenbank
Gitterpunkt |  |  | 3046
DAUER | MIN | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100
5 min. | 5 | 0 | 7.8 | 10.7 | 12.3 | 14.4 | 17.2 | 20.1 | 21 | 21.7 | 23.8 | 25.5 | 26.6
10 min. | 10 | 0 | 9.9 | 13.7 | 16 | 18.8 | 22.5 | 26.4 | 27.6 | 28.6 | 31.4 | 33.6 | 35.2
15 min. | 15 | 0 | 11.5 | 16 | 18.6 | 21.9 | 26.5 | 31 | 32.5 | 33.6 | 37 | 39.6 | 41.5
20 min. | 20 | 0 | 12.7 | 17.7 | 20.6 | 24.3 | 29.4 | 34.5 | 36.1 | 37.3 | 41.1 | 44.1 | 46.2
30 min. | 30 | 0 | 14.6 | 20.5 | 23.9 | 28.3 | 34.2 | 40.1 | 41.9 | 43.6 | 48 | 51.4 | 53.8
45 min. | 45 | 0 | 16.8 | 23.7 | 27.7 | 32.7 | 39.6 | 46.5 | 48.7 | 50.5 | 55.6 | 59.7 | 62.5
60 min. | 60 | 0 | 18.6 | 26.2 | 30.6 | 36.3 | 44 | 51.7 | 54 | 56.1 | 61.8 | 66.2 | 69.4
90 min. | 90 | 0 | 21.3 | 30 | 35 | 41.4 | 50.1 | 58.7 | 61.5 | 63.9 | 70.2 | 75.3 | 79
2 h | 120 | 0 | 23.3 | 32.5 | 38 | 44.7 | 54 | 63.3 | 66.1 | 68.7 | 75.5 | 80.9 | 84.7
3 h | 180 | 0 | 26.4 | 36.4 | 42.3 | 49.8 | 59.9 | 70.1 | 73.5 | 76.1 | 83.5 | 89.4 | 93.7
4 h | 240 | 0 | 28.9 | 39.5 | 45.8 | 53.7 | 64.5 | 75.3 | 78.8 | 81.6 | 89.4 | 95.8 | 100.3
6 h | 360 | 0 | 33.6 | 45.4 | 52.1 | 60.8 | 72.6 | 84.6 | 88.2 | 91.5 | 100 | 107 | 112
9 h | 540 | 0 | 38.9 | 52 | 59.8 | 69.6 | 82.8 | 95.8 | 100.1 | 103.5 | 113.2 | 120.9 | 126.2
12 h | 720 | 0 | 43.5 | 57.8 | 66.4 | 77 | 91.3 | 105.3 | 110 | 113.5 | 123.9 | 132.1 | 138.1
18 h | 1080 | 0 | 50.8 | 67.2 | 77.2 | 89.7 | 106.4 | 121.3 | 126.3 | 129.9 | 140.9 | 149.5 | 156.3
1 d | 1440 | 0 | 54.9 | 72.7 | 83.3 | 96.6 | 111.3 | 125.7 | 131.2 | 134.6 | 145.2 | 153.5 | 160.1
2 d | 2880 | 0 | 67.8 | 88.7 | 100.8 | 116.2 | 137.1 | 158 | 165 | 170.2 | 183.7 | 193.6 | 202.3
3 d | 4320 | 0 | 76.2 | 98.6 | 111.5 | 128.3 | 151 | 173.8 | 181.4 | 187.1 | 203.8 | 216.9 | 226.6
4 d | 5760 | 0 | 84 | 105.8 | 119.7 | 137.3 | 161.4 | 185.4 | 192.9 | 199.4 | 217.2 | 230.9 | 241.3
5 d | 7200 | 0 | 90.5 | 111.5 | 126.3 | 144.8 | 169.8 | 194.4 | 202.7 | 209.1 | 227.4 | 241.8 | 252.5
6 d | 8640 | 0 | 96.1 | 116.8 | 131.8 | 150.8 | 176.7 | 202.1 | 210.8 | 217.1 | 236.3 | 251.2 | 262.3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100
kf,u/kf |  |  | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1

## Sickerschacht
SICKERSCHACHT
v01.15
Projektbezeichnung: |  | 0
Bearbeiter: |  | 0
Bemerkungen: |  | 0
EINGABEN
Einzugsflächen
Bezeichnung Einzugsfläche | Art der Entwässerungsfläche |  | Abfluss-beiwert αn | An [m²] |  | Teileinzugsflächen Ared [m²]
Teilfläche 1 | hartgedeckte Dächer |  | 1 |  |  | 0
Teilfläche 2 | befestigte Wege |  | 0.8 |  |  | 0
Teilfläche 3 | [5 empty] | 0
Teilfläche 4 | [5 empty] | 0
Teilfläche 5 | [5 empty] | 0
| GESAMTEINZUGSFLÄCHE |  |  | 0 |  | 0
Sickerfähigkeit Filter |  |  |  |  | kf1 | 0.001
Sicherheitsbeiwert |  |  |  |  | β | 0.5
Stufenfilter oder Geotextil [m] | [5 empty] | 0
Sickerfähigkeit anstehender Untergrund |  |  |  |  | kf2 | 0.001
Faktor für Sickerfähigkeit anstehender Untergrund | [5 empty] | 1
Schachtdurchmesser innen [m] |  |  |  |  | dS | 2.5 |  | 4.9087 | Fläche Sickerschacht innen
Wandstärke Schacht [m] |  |  |  |  | s | 0.1 |  | 5.7256 | Fläche Sickerschacht inkl. Wandstärke
Abstand Sohle Sickerschacht zu Baugrubensohle | [5 empty] | 0.5
Porenvolumen Schotterkörper | [5 empty] | 30%
Zulauftiefe [m] |  |  |  |  | Zt | 0.9
wirksame Sickerfläche (Fläche Baugrubensohle) |  |  |  |  | ASohle Baugrube | 9
Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit |  | Jährlichkeit
|  | 5 | [8 empty] | Versickerungsrate Schacht | Versickerungsrate Baugrube | erford. Speicherkapazität Schacht
DAUER |  | Regenhöhe qr [l/m²] |  | erford. Speicher-volumen im Sickerschacht Vs1 [m³] |  | erford. Speichervolumen der Sickeranlage Vs2 [m³] |  |  |  | MIN | qv1 | qv2 | qs1 | qs2
0 min |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 min. |  | 14.4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 min. |  | 18.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 min. |  | 21.9 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 min. |  | 24.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 min. |  | 28.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 min. |  | 32.7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 min. |  | 36.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
90 min. |  | 41.4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 h |  | 44.7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 120 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 h |  | 49.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 180 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 h |  | 53.7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 240 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 h |  | 60.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 360 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 h |  | 69.6 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 540 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 h |  | 77 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 720 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 h |  | 89.7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 1080 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 d |  | 96.6 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 1440 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 d |  | 116.2 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 2880 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 d |  | 128.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 4320 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 d |  | 137.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 5760 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 d |  | 144.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 7200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 d |  | 150.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 8640 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ERGEBNIS / BERECHNUNG
|  |  |  | Sickerschacht |  | Sickeranlage
mindestens erforderliches Retentionsvolumen [m³] |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
mindestens erforderliche Stauhöhe im Schacht hs,erf |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Eingabe der Stauhöhe im Schacht hs |  |  |  | 6
#DIV/0!
erforderliche Baugrubentiefe | [5 empty] | 7.4
Maßgebliches Regenereignis | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Gewählte Jährlichkeit |  |  |  | 5 | [9 empty] | #DIV/0!
Sickermenge bezogen auf As und kf |  |  |  | 2.4544 |  | 9
Tagesmenge bezogen auf As und kf |  |  |  | 212.0575 |  | 777.6
Minimum Tagesmenge bezogen auf As und kf |  |  |  | 212.0575
Abflussmenge bezogen auf ehyd und n=1 |  |  |  | 0
Der Grundwasserflurabstand soll lt. ÖNORM B 2506-1 mind. betragen: | [5 empty] | 8.4
Systemskizze in Anlehnung an ÖNORM B2506-1
Note on G25: Hinweis Bei Brunnenabsenkverfahren mit "Schneidering" Wert auf 0 setzen.
Note on G23: Hinweis Der Faktor ist von der Herkunft des kf-Wertes abhängig. Feldversuch: 2 (entspricht Wert 1 lt. ÖNORM B 2506-1 unter Berücksichtigung, dass kfu = kf/2) Bodenansprache: 1,0 (lt. DWA A 138) Sieblinie: 0,2 (entspricht Wert 0,1 lt. ÖNORM B 2506-1 unter Berücksichtigung, dass kfu = kf/2)
Note on G20: Hinweis mit Vorfilterung ....1,0 (ÖNORM) ohne Vorfilterung ....0,5 (ÖNORM)
Note on G27: HINWEIS Porenspeichervolumen sollte zwischen 15 % und 30 % liegen.
Note on E34: Speichervolumen = (Versickerungsrate * abflusswirksame Gesamtfläche) / 1.000
Note on B11: Art der Entwäserungsfläche - hartgedeckte Dächer - Extensiv begrünte Dächer - Intensiv begrünte Dächer - befestigte (z.B. asphaltierte) Höfe undWege - Kieswege (verdichtet) - Grünflächen & Rasengittersteine
Note on D11: Abflussbeiwerte an hartgedeckte Dächer - 1,0 Extensiv begrünte Dächer - 0,5 Intensiv begrünte Dächer - 0,3 befestigte (z.B. asphaltierte) Höfe und Wege - 0,8 bis 1,0 Kieswege (verdichtet) - 0,6 bis 0,8 Grünflächen & Rasengittersteine - < 0,5
Note on G34: Speichervolumen = (Versickerungsrate * abflusswirksame Gesamtfläche) / 1.000
Note on E67: Formel: Fläche Sickerschacht * kf1 * Sicherheitsbeiwert * 1000
Note on G29: Fläche muss gleich oder größer als Sickerschachtsohle sein.
Note on C34: Daten aus ehyd-Datenbank
Note on E70: Formel: = Tagesniederschlagshöhe * Gesamteinzugsfläche /1.000 Die geringere Menge kann für die Berechnung der Tagesfrachten herangezogen werden.
Note on G67: Formel: Fläche Baugrube As * kf2 * Faktor für Sickerfähigkeit anstehender Untergrund * 1.000
Note on E68: maximale Sickerleistung bei permanetem Einstau
Note on G68: maximale Sickerleistung bei permanetem Einstau
Note on E69: Für die Tagesmengenberechnung ist die geringere Sickermenge maßgebend.